# Приложение

к Федеральному закону

"Технический регламент о требованиях

пожарной безопасности"

## Таблица 1

Перечень показателей, необходимых для оценки

пожарной опасности веществ и материалов в зависимости

от их агрегатного состояния

| Показатель пожарной опасности | Вещества и материалы в различном агрегатном состоянии | Пыли |
| --- | --- | --- |
|  | газообразные | жидкие | твердые |  |
| Безопасный экспериментальный максимальный зазор, миллиметр | + | + | - | + |
| Выделение токсичных продуктов горения с единицы массы горючего, килограмм на килограмм | - | + | + | - |
| Группа воспламеняемости | - | - | + | - |
| Группа горючести | + | + | + | + |
| Группа распространения пламени | - | - | + | - |
| Коэффициент дымообразования, квадратный метр на килограмм | - | + | + | - |
| Излучающая способность пламени | + | + | + | + |
| Индекс пожаровзрывоопасности, паскаль на метр в секунду | - | - | - | + |
| Индекс распространения пламени | - | - | + | - |
| Кислородный индекс, объемные проценты | - | - | + | - |
| Концентрационные пределы распространения пламени (воспламенения) в газах и парах, объемные проценты, пылях, килограмм на кубический метр | + | + | - | + |
| Концентрационный предел диффузионного горения газовых смесей в воздухе, объемные проценты | + | + | - | - |
| Критическая поверхностная плотность теплового потока, ватт на квадратный метр | - | + | + | - |
| Линейная скорость распространения пламени, метр в секунду | - | - | + | - |
| Максимальная скорость распространения пламени вдоль поверхности горючей жидкости, метр в секунду | - | + | - | - |
| Максимальное давление взрыва, паскаль | + | + | - | + |
| Минимальная флегматизирующая концентрация газообразного флегматизатора, объемные проценты | + | + | - | + |
| Минимальная энергия зажигания, джоуль | + | + | - | + |
| Минимальное взрывоопасное содержание кислорода, объемные проценты | + | + | - | + |
| Низшая рабочая теплота сгорания, килоджоуль на килограмм | + | + | + | - |
| Нормальная скорость распространения пламени, метр в секунду | + | + | - | - |
| Показатель токсичности продуктов горения, грамм на кубический метр | + | + | + | + |
| Потребление кислорода на единицу массы горючего, килограмм на килограмм | - | + | + | - |
| Предельная скорость срыва диффузионного факела, метр в секунду | + | + | - | - |
| Скорость нарастания давления взрыва, мегапаскаль в секунду | + | + | - | + |
| Способность гореть при взаимодействии с водой, кислородом воздуха и другими веществами | + | + | + | + |
| Способность к воспламенению при адиабатическом сжатии | + | + | - | - |
| Способность к самовозгоранию | - | - | + | + |
| Способность к экзотермическому разложению | + | + | + | + |
| Температура воспламенения, градус Цельсия | - | + | + | + |
| Температура вспышки, градус Цельсия | - | + | - | - |
| Температура самовоспламенения, градус Цельсия | + | + | + | + |
| Температура тления, градус Цельсия | - | - | + | + |
| Температурные пределы распространения пламени (воспламенения), градус Цельсия | - | + | - | - |
| Удельная массовая скорость выгорания, килограмм в секунду на квадратный метр | - | + | + | - |
| Удельная теплота сгорания, джоуль на килограмм | + | + | + | + |

Примечания: 1. Знак "+" обозначает, что показатель необходимо применять.

2. Знак "-" обозначает, что показатель не применяется.

## Таблица 2

Классификация горючих строительных материалов

по значению показателя токсичности продуктов горения

| Класс опасности | Показатель токсичности продуктов горения в зависимости от времени экспозиции |
| --- | --- |
|  | 5 минут | 15 минут | 30 минут | 60 минут |
| Малоопасные | более 210 | более 150 | более 120 | более 90 |
| Умеренноопасные | более 70, но не более 210 | более 50, но не более 150 | более 40, но не более 120 | более 30, но не более 90 |
| Высокоопасные | более 25, но не более 70 | более 17, но не более 50 | более 13, но не более 40 | более 10, но не более 30 |
| Чрезвычайно опасные | не более 25 | не более 17 | не более 13 | не более 10 |

## Таблица 3

Классы пожарной опасности строительных материалов

| Свойства пожарной опасности строительных материалов | Класс пожарной опасности строительных материалов в зависимости от групп |
| --- | --- |
|  | КМ0 | КМ1 | КМ2 | КМ3 | КМ4 | КМ5 |
| Горючесть | НГ | Г1 | Г1 | Г2 | Г2 | Г4 |
| Воспламеняемость | - | В1 | В1 | В2 | В2 | В3 |
| Дымообразующая способность | - | Д1 | Д3+ | Д3 | Д3 | Д3 |
| Токсичность продуктов горения | - | Т1 | Т2 | Т2 | Т3 | Т4 |
| Распространение пламени по поверхности для покрытия полов | - | РП1 | РП1 | РП1 | РП2 | РП4 |

Примечание. Знак "+" обозначает, что допускается присваивать материалу класс КМ2 при коэффициенте дымообразования Д <= 1000 м2/кг.

## Таблица 4

Степень защиты пожарозащищенного электрооборудования

от внешних твердых предметов

| Первая цифра | Краткое описание степени защиты |
| --- | --- |
| 0 | нет защиты |
| 1 | защищено от внешних твердых предметов диаметром 50 и более миллиметров |
| 2 | защищено от внешних твердых предметов диаметром 12,5 и более миллиметра |
| 3 | защищено от внешних твердых предметов диаметром 2,5 и более миллиметра |
| 4 | защищено от внешних твердых предметов диаметром 1 и более миллиметра |
| 5 | пылезащищено; защищено от проникновения пыли в количестве, нарушающем нормальную работу оборудования или снижающем его безопасность |
| 6 | пыленепроницаемо; защищено от проникновения пыли |

## Таблица 5

Степень защиты пожарозащищенного электрооборудования

от проникновения воды

| Вторая цифра | Краткое описание степени защиты |
| --- | --- |
| 0 | нет защиты |
| 1 | защищено от вертикально падающих капель воды |
| 2 | защищено от вертикально падающих капель воды, когда оболочка отклонена на угол не более 15 градусов |
| 3 | защищено от воды, падающей в виде дождя под углом не более 60 градусов |
| 4 | защищено от сплошного обрызгивания любого направления |
| 5 | защищено от водяных струй из сопла с внутренним диаметром 6,3 миллиметра |
| 6 | защищено от водяных струй из сопла с внутренним диаметром 12,5 миллиметра |
| 7 | защищено от воздействия при погружении в воду не более чем на 30 минут |
| 8 | защищено от воздействия при погружении в воду более чем на 30 минут |

## Таблица 6

Порядок определения класса пожарной опасности

строительных конструкций

| Класс пожарной опасности конструкций | Допускаемый размер повреждения конструкций, сантиметры | Наличие | Допускаемые характеристики пожарной опасности поврежденного материала+ |
| --- | --- | --- | --- |
|  | верти- кальных | горизон- тальных | теплового эффекта | горения | Группа |
|  |  |  |  |  | горю- чести | воспла- меняе- мости | дымо- образу- ющей способ- ности |
| К0 | 0 | 0 | отсут- ствует | отсут- ствует | отсут- ствует | отсут- ствует | отсут- ствует |
| К1 | не более 40 | не более 25 | не регла- менти- руется | отсут- ствует | не выше Г2+ | не выше В2+ | не выше Д2+ |
| К2 | более 40, но не более 80 | более 25, но не более 50 | не регла- менти- руется | отсут- ствует | не выше Г3+ | не выше В3+ | не выше Д2+ |
| К3 | не регла- ментиру- ется |  |

Примечание. Знак "+" обозначает, что при отсутствии теплового эффекта не регламентируется.

## Таблица 7

Расход воды из водопроводной сети на наружное

пожаротушение в поселениях

| Число жителей в поселении, тысяч человек | Расчетное количество одновременных пожаров | Расход воды на наружное пожаротушение в поселении на один пожар, литров в секунду |
| --- | --- | --- |
|  |  | Застройка зданиями высотой не более 2 этажей независимо от степени их огнестойкости | Застройка зданиями высотой 3 и более этажа независимо от степени их огнестойкости |
| Не более 1 | 1 | 5 | 10 |
| Более 1, но не более 5 | 1 | 10 | 10 |
| Более 5, но не более 10 | 1 | 10 | 15 |
| Более 10, но не более 25 | 2 | 10 | 15 |
| Более 25, но не более 50 | 2 | 20 | 25 |
| Более 50, но не более 100 | 2 | 25 | 35 |
| Более 100, но не более 200 | 3 | не нормируется | 40 |
| Более 200, но не более 300 | 3 | не нормируется | 55 |
| Более 300, но не более 400 | 3 | не нормируется | 70 |
| Более 400, но не более 500 | 3 | не нормируется | 80 |
| Более 500, но не более 600 | 3 | не нормируется | 85 |
| Более 600, но не более 700 | 3 | не нормируется | 90 |
| Более 700, но не более 800 | 3 | не нормируется | 95 |
| Более 800, но не более 1000 | 3 | не нормируется | 100 |
| Более 1000 | 5 | не нормируется | 110 |

## Таблица 8

Расход воды на наружное пожаротушение жилых

и общественных зданий

┌────────────────┬────────────────────────────────────────────────────────┐

│  Наименование  │      Расход воды на наружное пожаротушение жилых и     │

│     зданий     │      общественных зданий независимо от их степени      │

│                │      огнестойкости на один пожар, литров в секунду,    │

│                │       при объеме зданий, тысяч кубических метров       │

│                ├───────────┬───────────┬──────────┬──────────┬──────────┤

│                │ не более  │   более   │   более  │   более  │   более  │

│                │ 1 тысячи  │ 1 тысячи, │ 5 тысяч, │ 25 тысяч,│ 50 тысяч,│

│                │кубических │   но не   │   но не  │   но не  │   но не  │

│                │  метров   │   более   │   более  │   более  │   более  │

│                │           │  5 тысяч  │ 25 тысяч │ 50 тысяч │ 150 тысяч│

│                │           │кубических │кубических│кубических│кубических│

│                │           │  метров   │  метров  │  метров  │  метров  │

├────────────────┼───────────┼───────────┼──────────┼──────────┼──────────┤

│Жилые здания    │           │           │          │          │          │

│односекционные и│           │           │          │          │          │

│многосекционные │           │           │          │          │          │

│при количестве  │           │           │          │          │          │

│этажей:         │           │           │          │          │          │

│   не более 2   │    10     │    10     │     -    │     -    │     -    │

│   более 2, но  │           │           │          │          │          │

│не более 12     │    10     │    15     │    15    │    20    │     -    │

│   более 12, но │           │           │          │          │          │

│не более 16     │     -     │     -     │    20    │    25    │     -    │

│   более 16, но │           │           │          │          │          │

│не более 25     │     -     │     -     │     -    │    25    │    30    │

├────────────────┼───────────┼───────────┼──────────┼──────────┼──────────┤

│Общественные    │           │           │          │          │          │

│здания при      │           │           │          │          │          │

│количестве      │           │           │          │          │          │

│этажей:         │           │           │          │          │          │

│   не более 2   │    10     │    10     │    15    │     -    │     -    │

│   более 2, но  │           │           │          │          │          │

│не более 6      │    10     │    15     │    20    │    25    │    30    │

│   более 6, но  │           │           │          │          │          │

│не более 12     │     -     │     -     │    25    │    30    │    35    │

│   более 12, но │           │           │          │          │          │

│не более 16     │     -     │     -     │     -    │    30    │    35    │

└────────────────┴───────────┴───────────┴──────────┴──────────┴──────────┘

## Таблица 9

Расход воды на наружное пожаротушение производственных

объектов и складских зданий

| Степень огне- стой- кости зданий | Категория помещений по пожаро- взрыво- опасности и пожарной опасности | Расходы воды на наружное пожаротушение производствен- ных зданий с фонарями, а также без фонарей шириной не более 60 метров на один пожар, литров в секунду, при объеме зданий, тысяч кубических метров |
| --- | --- | --- |
|  |  | не более 3 тысяч куби- ческих метров | более 3 тысяч, но не более 5 тысяч кубиче- ских метров | более 5 тысяч, но не более 20 тысяч кубиче- ских метров | более 20 тысяч, но не более 50 тысяч кубиче- ских метров | более 50 тысяч, но не более 200 тысяч кубиче- ских метров | более 200 тысяч, но не более 400 тысяч кубиче- ских метров | более 400 тысяч, но не более 600 тысяч кубиче- ских метров |
| I и II | Г, Д | 10 | 10 | 10 | 10 | 15 | 20 | 25 |
| I и II | А, Б, В | 10 | 10 | 15 | 20 | 30 | 35 | 40 |
| III | Г, Д | 10 | 10 | 15 | 25 | 35 | - | - |
| III | В | 10 | 15 | 20 | 30 | 40 | - | - |
| IV и V | Г, Д | 10 | 15 | 20 | 30 | - | - | - |
| IV и V | В | 15 | 20 | 25 | 40 | - | - | - |

## Таблица 10

Расход воды на наружное пожаротушение производственных

объектов и складских зданий

| Степень огнес- тойкости зданий | Категория помещений по пожаро- взрыво- опасности и пожарной опасности | Расходы воды на наружное пожаротушение производственных зданий без фонарей шириной 60 и более метров на один пожар, литров в секунду, при объеме зданий, тысяч кубических метров |
| --- | --- | --- |
|  |  | не более 50 тысяч куби- ческих метров | более 50 тысяч, но не более 100 тысяч куби- ческих метров | более 100 тысяч, но не более 200 тысяч куби- ческих метров | более 200 тысяч, но не более 300 тысяч куби- ческих метров | более 300 тысяч, но не более 400 тысяч куби- ческих метров | более 400 тысяч, но не более 500 тысяч куби- ческих метров | более 500 тысяч, но не более 600 тысяч куби- ческих метров | более 600 тысяч, но не более 700 тысяч куби- ческих метров | более 700 тысяч, но не более 800 тысяч куби- ческих метров |
| I и II | А, Б, В | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 |
| I и II | Г, Д | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 |

## Таблица 11

Противопожарные расстояния между зданиями,

сооружениями и строениями в зависимости от степени

огнестойкости и класса конструктивной пожарной опасности

| Степень огнестойкости здания | Класс конструктивной пожарной опасности | Минимальные расстояния при степени огнестойкости и классе конструктивной пожарной опасности зданий, сооружений и строений, метры |
| --- | --- | --- |
|  |  | I, II, III С0 | II, III, IV С1 | IV, V С2, С3 |
| I, II, III | С0 | 6 | 8 | 10 |
| II, III, IV | С1 | 8 | 10 | 12 |
| IV, V | С2, С3 | 10 | 12 | 15 |

## Таблица 12

Противопожарные расстояния от зданий, сооружений

и строений на территориях складов нефти и нефтепродуктов

до граничащих с ними объектов защиты

┌────────────────────────────────┬────────────────────────────────────────┐

│     Наименование объектов,     │ Противопожарные расстояния от зданий,  │

│    граничащих со зданиями, с   │ сооружений и строений складов нефти и  │

│  сооружениями и со строениями  │  нефтепродуктов до граничащих с ними   │

│ складов нефти и нефтепродуктов │  объектов при категории склада, метры  │

│                                ├────────┬───────┬───────┬───────┬───────┤

│                                │    I   │   II  │  IIIа │  IIIб │  IIIв │

├────────────────────────────────┼────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤

│Здания, сооружения и строения   │   100  │   40  │   40  │   40  │   30  │

│граничащих с ними               │        │ (100) │       │       │       │

│производственных объектов       │        │       │       │       │       │

├────────────────────────────────┼────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤

│Лесные массивы:                 │        │       │       │       │       │

│                                │        │       │       │       │       │

│   хвойных и смешанных пород    │   100  │   50  │   50  │   50  │   50  │

│                                │        │       │       │       │       │

│   лиственных пород             │   100  │  100  │   50  │   50  │   50  │

│                                │        │       │       │       │       │

├────────────────────────────────┼────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤

│Склады лесных материалов, торфа,│        │       │       │       │       │

│волокнистых горючих веществ,    │        │       │       │       │       │

│сена, соломы, а также участки   │        │       │       │       │       │

│открытого залегания торфа       │   100  │  100  │   50  │   50  │   50  │

├────────────────────────────────┼────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤

│Железные дороги общей сети (до  │        │       │       │       │       │

│подошвы насыпи или бровки       │        │       │       │       │       │

│выемки):                        │        │       │       │       │       │

│                                │        │       │       │       │       │

│   на станциях                  │   150  │  100  │   80  │   60  │   50  │

│                                │        │       │       │       │       │

│   на разъездах и платформах    │    80  │   70  │   60  │   50  │   40  │

│                                │        │       │       │       │       │

│   на перегонах                 │    60  │   50  │   40  │   40  │   30  │

├────────────────────────────────┼────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤

│Автомобильные дороги общей сети │        │       │       │       │       │

│(край проезжей части):          │        │       │       │       │       │

│                                │        │       │       │       │       │

│   I, II и III категорий        │    75  │   50  │   45  │   45  │   45  │

│                                │        │       │       │       │       │

│   IV и V категорий             │    40  │   30  │   20  │   20  │   15  │

├────────────────────────────────┼────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤

│Жилые и общественные здания     │   200  │  100  │  100  │  100  │  100  │

│                                │        │ (200) │       │       │       │

├────────────────────────────────┼────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤

│Раздаточные колонки             │        │       │       │       │       │

│автозаправочных станций общего  │        │       │       │       │       │

│пользования                     │    50  │   30  │   30  │   30  │   30  │

├────────────────────────────────┼────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤

│Индивидуальные гаражи и открытые│   100  │   40  │   40  │   40  │   40  │

│стоянки для автомобилей         │        │ (100) │       │       │       │

├────────────────────────────────┼────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤

│Очистные канализационные        │        │       │       │       │       │

│сооружения и насосные станции,  │        │       │       │       │       │

│не относящиеся к складу         │   100  │  100  │   40  │   40  │   40  │

├────────────────────────────────┼────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤

│Водозаправочные сооружения, не  │        │       │       │       │       │

│относящиеся к складу            │   200  │  150  │  100  │   75  │   75  │

├────────────────────────────────┼────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤

│Аварийная емкость (аварийные    │        │       │       │       │       │

│емкости) для резервуарного парка│    60  │   40  │   40  │   40  │   40  │

├────────────────────────────────┼────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤

│Технологические установки       │        │       │       │       │       │

│категорий А и Б по              │        │       │       │       │       │

│взрывопожарной и пожарной       │        │       │       │       │       │

│опасности и факельные установки │   100  │  100  │  100  │  100  │  100  │

│для сжигания газа               │        │       │       │       │       │

└────────────────────────────────┴────────┴───────┴───────┴───────┴───────┘

Примечание. В скобках указаны значения для складов II категории общей вместимостью более 50 000 кубических метров.

## Таблица 13

Противопожарные расстояния от зданий, сооружений

и строений до складов горючих жидкостей

| Вместимость склада, кубические метры | Противопожарные расстояния при степени огнестойкости зданий, сооружений и строений, метры |
| --- | --- |
|  | I, II | III | IV, V |
| Не более 100 | 20 | 25 | 30 |
| Более 100, но не более 800 | 30 | 35 | 40 |
| Более 800, но не более 2000 | 40 | 45 | 50 |

## Таблица 14

Категории складов для хранения нефти и нефтепродуктов

| Категория склада | Максимальный объем одного резервуара, кубические метры | Общая вместимость склада, кубические метры |
| --- | --- | --- |
| I | - | более 100 000 |
| II | - | более 20 000, но не более 100 000 |
| IIIа | не более 5000 | более 10 000, но не более 20 000 |
| IIIб | не более 2000 | более 2000, но не более 10 000 |
| IIIв | не более 700 | не более 2000 |

## Таблица 15

Противопожарные расстояния от автозаправочных станций

бензина и дизельного топлива до граничащих с ними объектов

┌────────────────────────────┬────────────────┬───────────────────────────┐

│ Наименования объектов, до  │Противопожарные │Противопожарные расстояния │

│    которых определяются    │ расстояния от  │от автозаправочных станций │

│ противопожарные расстояния │автозаправочных │ с наземными резервуарами, │

│                            │   станций с    │           метры           │

│                            │   подземными   ├─────────────┬─────────────┤

│                            │ резервуарами,  │    общей    │    общей    │

│                            │     метры      │вместимостью │вместимостью │

│                            │                │  более 20   │ не более 20 │

│                            │                │ кубических  │ кубических  │

│                            │                │   метров    │   метров    │

├────────────────────────────┼────────────────┼─────────────┼─────────────┤

│Производственные, складские │                │             │             │

│и административно-бытовые   │                │             │             │

│здания, сооружения и        │                │             │             │

│строения промышленных       │                │             │             │

│организаций                 │       15       │     25      │     25      │

├────────────────────────────┼────────────────┼─────────────┼─────────────┤

│Лесные массивы:             │                │             │             │

│                            │                │             │             │

│   хвойных и смешанных      │                │             │             │

│пород                       │       25       │     40      │     30      │

│                            │                │             │             │

│   лиственных пород         │       10       │     15      │     12      │

├────────────────────────────┼────────────────┼─────────────┼─────────────┤

│Жилые и общественные здания │       25       │     50      │     40      │

├────────────────────────────┼────────────────┼─────────────┼─────────────┤

│Места массового пребывания  │                │             │             │

│людей                       │       25       │     50      │     50      │

├────────────────────────────┼────────────────┼─────────────┼─────────────┤

│Индивидуальные гаражи и     │                │             │             │

│открытые стоянки для        │                │             │             │

│автомобилей                 │       18       │     30      │     20      │

├────────────────────────────┼────────────────┼─────────────┼─────────────┤

│Торговые киоски             │       20       │     25      │     25      │

├────────────────────────────┼────────────────┼─────────────┼─────────────┤

│Автомобильные дороги общей  │                │             │             │

│сети (край проезжей части): │                │             │             │

│                            │                │             │             │

│   I, II и III категорий    │       12       │     20      │     15      │

│                            │                │             │             │

│   IV и V категорий         │        9       │     12      │      9      │

├────────────────────────────┼────────────────┼─────────────┼─────────────┤

│Маршруты                    │                │             │             │

│электрифицированного        │                │             │             │

│городского транспорта       │                │             │             │

│(до контактной сети)        │       15       │     20      │     20      │

├────────────────────────────┼────────────────┼─────────────┼─────────────┤

│Железные дороги общей сети  │                │             │             │

│(до подошвы насыпи или      │                │             │             │

│бровки выемки)              │       25       │     30      │     30      │

├────────────────────────────┼────────────────┼─────────────┼─────────────┤

│Очистные канализационные    │                │             │             │

│сооружения и насосные       │                │             │             │

│станции, не относящиеся к   │                │             │             │

│автозаправочным станциям    │       15       │     30      │     25      │

├────────────────────────────┼────────────────┼─────────────┼─────────────┤

│Технологические установки   │                │             │             │

│категорий АН, БН, ГН,       │                │             │             │

│здания и сооружения с       │                │             │             │

│наличием радиоактивных и    │                │             │             │

│вредных веществ I и II      │                │             │             │

│классов опасности           │       -        │    100      │      -      │

├────────────────────────────┼────────────────┼─────────────┼─────────────┤

│Склады лесных материалов,   │                │             │             │

│торфа, волокнистых горючих  │                │             │             │

│веществ, сена, соломы, а    │                │             │             │

│также участки открытого     │                │             │             │

│залегания торфа             │       20       │     40      │     30      │

└────────────────────────────┴────────────────┴─────────────┴─────────────┘

## Таблица 16

Противопожарные расстояния от мест организованного хранения

и обслуживания транспортных средств

| Здания, до которых определяются противопожарные расстояния | Противопожарные расстояния до соседних зданий, метры |
| --- | --- |
|  | от коллективных гаражей и организованных открытых автостоянок при числе легковых автомобилей | от станций технического обслуживания автомобилей при числе постов |
|  | 10 и менее | 11 - 50 | 51 - 100 | 101 - 300 | 10 и менее | 11 - 30 |
| Общественные здания | 10 (12) | 10 (12) | 15 | 25 | 15 | 20 |
| Границы земельных участков общеобразовательных учреждений и дошкольных образовательных учреждений | 15 | 25 | 25 | 50 | 50 | 50 |
| Границы земельных участков лечебных учреждений стационарного типа | 25 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |

Примечание. В скобках указаны значения для гаражей III и IV степеней огнестойкости.

## Таблица 17

Противопожарные расстояния от резервуара на складе

общей вместимостью до 10 000 кубических метров при хранении

под давлением или 40 000 кубических метров при хранении

изотермическим способом до зданий, сооружений и строений

объектов, не относящихся к складу

| Наименование здания, сооружения и строения | Противопожарные расстояния, метры |
| --- | --- |
|  | Резервуары надземные под давлением, включая полуизотер- мические | Резервуары подземные под давлением | Резервуары надземные изотерми- ческие | Резервуары подземные изотерми- ческие |
| Трамвайные пути и троллейбусные линии, железные дороги общей сети (до подошвы насыпи или бровки выемки) | 100 | 75 | 100 | 75 |
| Автомобильные дороги общей сети (край проезжей части) | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Линии электропередачи (воздушные) высокого напряжения (от подошвы обвалования) | не менее 1,5 высоты опоры | не менее 1,5 высоты опоры | не менее 1,5 высоты опоры | не менее 1,5 высоты опоры |
| Границы территорий смежных организаций (до ограждения) | 300 | 250 | 300 | 200 |
| Жилые и общественные здания | вне пределов санитарно- защитной зоны, но не менее 500 | вне пределов санитарно- защитной зоны, но не менее 300 | вне пределов санитарно- защитной зоны, но не менее 500 | вне пределов санитарно- защитной зоны, но не менее 300 |
| ТЭЦ | 200 | 200 | 200 | 200 |
| Склады лесоматериалов и твердого топлива | 200 | 150 | 200 | 150 |
| Лесные массивы хвойных пород (от ограждения территории организации или склада) | 100 | 75 | 100 | 75 |
| Лесные массивы лиственных пород (от ограждения территории организации или склада) | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Внутризаводские наземные и подземные технологические трубопроводы, не относящиеся к складу | вне обвалования, но не ближе 20 | не ближе 15 | вне обвалования, но не ближе 20 | не ближе 15 |
| Здания, сооружения и строения организации в производственной зоне при объеме резервуаров, кубические метры: 2000 - 5000 6000 - 10 000 | 150 250 | 120 200 | 150 200 | 100 125 |
| Факельная установка (до ствола факела) | 150 | 100 | 150 | 200 |
| Здания, сооружения и строения в зоне, прилегающей к территории организации (административной зоне) | 250 | 200 | 250 | 200 |

## Таблица 18

Противопожарные расстояния от складов сжиженных

углеводородных газов общей вместимостью от 10 000 до 20 000

кубических метров при хранении под давлением либо от 40 000

до 60 000 кубических метров при хранении изотермическим

способом в надземных резервуарах или от 40 000 до 100 000

кубических метров при хранении изотермическим способом

в подземных резервуарах, входящих в состав

товарно-сырьевой базы, до промышленных

и гражданских объектов

| Наименование здания, сооружения и строения | Противопожарные расстояния, метры |
| --- | --- |
|  | Резервуары надземные под давлением | Резервуары подземные под давлением | Резервуары надземные изотерми- ческие | Резервуары подземные изотерми- ческие |
| Трамвайные пути и троллейбусные линии, подъездные железнодорожные пути (до подошвы насыпи или бровки выемки) и автомобильные дороги общей сети (край проезжей части) | 100 | 50 | 100 | 50 |
| Линии электропередачи (воздушные) | не менее 1,5 высоты опоры | не менее 1,5 высоты опоры | не менее 1,5 высоты опоры | не менее 1,5 высоты опоры |
| Здания, сооружения и строения производственной, складской, подсобной зоны товарно- сырьевой базы или склада | 300 | 250 | 300 | 200 |
| Здания, сооружения и строения предзаводской (административной) зоны организации | 500 | 300 | 500 | 300 |
| Факельная установка (до ствола факела) | 200 | 100 | 200 | 100 |
| Границы территорий смежных организаций (до ограждения) | 300 | 200 | 300 | 200 |
| Жилые и общественные здания | вне пределов санитарно- защитной зоны, но не менее 500 | вне пределов санитарно- защитной зоны, но не менее 300 | вне пределов санитарно- защитной зоны, но не менее 500 | вне пределов санитарно- защитной зоны, но не менее 300 |
| ТЭЦ | 300 | 200 | 300 | 200 |
| Лесные массивы хвойных пород (от ограждения товарно-сырьевой базы или склада) | 100 | 75 | 100 | 75 |
| Лесные массивы лиственных пород (от ограждения товарно-сырьевой базы или склада) | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Объекты речного и морского транспорта, гидротехнические сооружения, мосты при расположении складов ниже по течению от этих объектов | 300 | 200 | 300 | 200 |
| Объекты речного и морского транспорта, гидротехнические сооружения, мосты при расположении складов выше по течению от этих объектов | 3000 | 2000 | 3000 | 2000 |

## Таблица 19

Противопожарные расстояния от резервуарных установок

сжиженных углеводородных газов до объектов защиты

| Здания, сооружения, строения и коммуникации | Противопожарные расстояния от резервуаров, метры | Противопожарные расстояния от испарительной или групповой баллонной установки, метры |
| --- | --- | --- |
|  | надземных | подземных |  |
|  | при общей вместимости резервуаров в установке, кубические метры |  |
|  | не более 5 | более 5, но не более 10 | более 10, но не более 20 | не более 10 | более 10, но не более 20 | более 20, но не более 50 |  |
| Общественные здания, сооружения и строения | 40 | 50+ | 60+ | 15 | 20 | 30 | 25 |
| Жилые здания | 20 | 30+ | 40+ | 10 | 15 | 20 | 12 |
| Детские и спортивные площадки, гаражи (от ограды резервуарной установки) | 20 | 25 | 30 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Производственные здания (промышленных, сельскохозяйственных организаций и организаций бытового обслуживания производственного характера) | 15 | 20 | 25 | 8 | 10 | 15 | 12 |
| Канализация, теплотрасса (подземные) | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 |
| Надземные сооружения и коммуникации (эстакады, теплотрассы), не относящиеся к резервуарной установке | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Водопровод и другие бесканальные коммуникации | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Колодцы подземных коммуникаций | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Железные дороги общей сети (до подошвы насыпи или бровки выемки со стороны резервуаров) | 25 | 30 | 40 | 20 | 25 | 30 | 20 |
| Подъездные пути железных дорог промышленных организаций, трамвайные пути (до оси пути), автомобильные дороги I - III категорий (до края проезжей части) | 20 | 20 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Автомобильные дороги IV и V категорий (до края проезжей части) организаций | 10 | 10 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 |

Примечание. Знак "+" обозначает расстояние от резервуарной установки организаций до зданий, сооружений и строений, которые установкой не обслуживаются.

## Таблица 20

Противопожарные расстояния от резервуарных установок

сжиженных углеводородных газов до объектов защиты

| Здания, сооружения, строения и коммуникации | Противопожарные расстояния от резервуаров сжиженных углеводородных газов, метры | Противо- пожарные расстояния от помещений, установок, где использу- ется сжиженный углеводо- родный газ, метры | Противо- пожарные расстояния от склада наполненных баллонов общей вместимос- тью, метры |
| --- | --- | --- | --- |
|  | надземных | подземных |  |  |
|  | при общей вместимости, кубические метры |  |  |
|  | более 20, но не более 50 | более 50, но не более 200 | более 50, но не более 500 | более 200, но не более 8000 | более 50, но не более 200 | более 50, но не более 500 | более 200, но не более 8000 |  |  |
|  | Максимальная вместимость одного резервуара, кубические метры |  |  |
|  | не более 25 | 25 | 50 | 100 | более 100, но не более 600 | 25 | 50 | 100 | более 100, но не более 600 |  | не более 20 | более 20 |
| Жилые, общественные здания | 70 | 80 | 150 | 200 | 300 | 40 | 75 | 100 | 150 | 50 | 50 | 100 |
| Административные, бытовые, производственные здания, здания котельных, гаражей и открытых стоянок | 70 (30) | 80 (50) | 150 (110)+ | 200 | 300 | 40 (25) | 75 (55)+ | 100 | 150 | 50 | 50 (20) | 100 (30) |
| Надземные сооружения и коммуникации (эстакады, теплотрассы), подсобные постройки жилых зданий | 30 (15) | 30 (20) | 40 (30) | 40 (30) | 40 (30) | 20 (15) | 25 (15) | 25 (15) | 25 (15) | 30 | 20 (15) | 20 (20) |
| Железные дороги общей сети (от подошвы насыпи), автомобильные дороги I - III категорий | 50 | 75 | 100- | 100 | 100 | 50 | 75- | 75 | 75 | 50 | 50 | 50 |
| Подъездные пути железных дорог, дорог организаций, трамвайные пути, автомобильные дороги IV и V категорий | 30 (20) | 30- (20) | 40- (30) | 40 (30) | 40 (30) | 20- (15)- | 25- (15)- | 25 (15) | 25 (15) | 30 | 20 (20) | 20 (20) |

Примечания: 1. В скобках приведены значения расстояний от резервуаров сжиженных углеводородных газов и складов наполненных баллонов, расположенных на территориях организаций, до их зданий, сооружений и строений.

2. Знак "-" обозначает, что допускается уменьшать расстояния от резервуаров газонаполнительных станций общей вместимостью не более 200 кубических метров в надземном исполнении до 70 метров, в подземном - до 35 метров, а при вместимости не более 300 кубических метров - соответственно до 90 и 45 метров.

3. Знак "+" обозначает, что допускается уменьшать расстояния от железных и автомобильных дорог до резервуаров сжиженных углеводородных газов общей вместимостью не более 200 кубических метров в надземном исполнении до 75 метров и в подземном исполнении до 50 метров. Расстояния от подъездных, трамвайных путей, проходящих вне территории организации, до резервуаров сжиженных углеводородных газов общей вместимостью не более 100 кубических метров допускается уменьшать: в надземном исполнении до 20 метров и в подземном исполнении до 15 метров, а при прохождении путей и дорог по территории организации эти расстояния сокращаются до 10 метров при подземном исполнении резервуаров.

## Таблица 21

Соответствие степени огнестойкости и предела огнестойкости

строительных конструкций зданий, сооружений, строений

и пожарных отсеков

| Степень огнестойкости зданий, сооружений, строений и пожарных отсеков | Предел огнестойкости строительных конструкций |
| --- | --- |
|  | Несущие стены, колонны и другие несущие элемен- ты | Наружные нене- сущие стены | Пере- крытия между- этажные (в том числе чердач- ные и над подва- лами) | Строительные конструкции бесчердачных покрытий | Строительные конструкции лестничных клеток |
|  |  |  |  | настилы (в том числе с утепли- телем) | фермы, балки, прогоны | внут- ренние стены | марши и площадки лестниц |
| I | R 120 | E 30 | REI 60 | RE 30 | R 30 | REI 120 | R 60 |
| II | R 90 | E 15 | REI 45 | RE 15 | R 15 | REI 90 | R 60 |
| III | R 45 | E 15 | REI 45 | RE 15 | R 15 | REI 60 | R 45 |
| IV | R 15 | E 15 | REI 15 | RE 15 | R 15 | REI 45 | R 15 |
| V | не норми- руется | не норми- руется | не норми- руется | не норми- руется | не норми- руется | не норми- руется | не норми- руется |

Примечание. Порядок отнесения строительных конструкций к несущим элементам здания, сооружения и строения устанавливается нормативными документами по пожарной безопасности.

## Таблица 22

Соответствие класса конструктивной пожарной опасности

и класса пожарной опасности строительных конструкций

зданий, сооружений, строений и пожарных отсеков

┌──────────────┬──────────────────────────────────────────────────────────┐

│    Класс     │   Класс пожарной безопасности строительных конструкций   │

│конструктивной├───────────┬───────────┬────────────┬──────────┬──────────┤

│   пожарной   │  Несущие  │  Наружные │Стены,      │Стены     │  Марши и │

│  опасности   │стержневые │  стены с  │перегородки,│лестничных│ площадки │

│   здания     │ элементы  │  внешней  │перекрытия  │клеток и  │ лестниц в│

│              │ (колонны, │  стороны  │и бесчер-   │противо-  │лестничных│

│              │  ригели,  │           │дачные      │пожарные  │  клетках │

│              │  фермы)   │           │покрытия    │преграды  │          │

├──────────────┼───────────┼───────────┼────────────┼──────────┼──────────┤

│      С0      │     К0    │    К0     │    К0      │   К0     │   К0     │

│              │           │           │            │          │          │

│      С1      │     К1    │    К2     │    К1      │   К0     │   К0     │

│              │           │           │            │          │          │

│      С2      │     К3    │    К3     │    К2      │   К1     │   К1     │

│              │           │           │            │          │          │

│      С3      │не нормиру-│не норми-  │не норми-   │   К1     │   К3     │

│              │ется       │руется     │руется      │          │          │

└──────────────┴───────────┴───────────┴────────────┴──────────┴──────────┘

## Таблица 23

Пределы огнестойкости противопожарных преград

| Наименование противопожарных преград | Тип противо- пожарных преград | Предел огнестойкости противопожарных преград | Тип заполнения проемов в противопожарных преградах | Тип тамбур- шлюза |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Стены | 1 | REI 150 | 1 | 1 |
|  | 2 | REI 45 | 2 | 2 |
| Перегородки | 1 | EI 45 | 2 | 1 |
|  | 2 | EI 15 | 3 | 2 |
| Светопрозрачные перегородки с остеклением площадью свыше 25 процентов | 1 | EIW 45 | 2 | 1 |
|  | 2 | EIW 15 | 3 | 2 |
| Перекрытия | 1 | REI 150 | 1 | 1 |
|  | 2 | REI 60 | 2 | 1 |
|  | 3 | REI 45 | 2 | 1 |
|  | 4 | REI 15 | 3 | 2 |

## Таблица 24

Пределы огнестойкости заполнения проемов

в противопожарных преградах

| Наименование элементов заполнения проемов в противопожарных преградах | Тип заполнения проемов в противопожарных преградах | Предел огнестойкости |
| --- | --- | --- |
| Двери (за исключением дверей с остеклением более 25 процентов и дымогазонепроницаемых дверей), ворота, люки, клапаны, шторы и экраны | 1 | EI 60 |
|  | 2 | EI 30 |
|  | 3 | EI 15 |
| Двери с остеклением более 25 процентов | 1 | EIW 60 |
|  | 2 | EIW 30 |
|  | 3 | EIW 15 |
| Дымогазонепроницаемые двери (за исключением дверей с остеклением более 25 процентов) | 1 | EIS 60 |
|  | 2 | EIS 30 |
|  | 3 | EIS 15 |
| Дымогазонепроницаемые двери с остеклением более 25 процентов, шторы и экраны | 1 | EIWS 60 |
|  | 2 | EIWS 30 |
|  | 3 | EIWS 15 |
| Двери шахт лифтов | 2 | EI 30 (в зданиях высотой не более 28 метров предел огнестойкости дверей шахт лифтов принимается E 30) |
| Окна | 1 | E 60 |
|  | 2 | E 30 |
|  | 3 | E 15 |
| Занавесы | 1 | EI 60 |

## Таблица 25

Требования к элементам тамбур-шлюза

| Тип тамбур-шлюза | Типы элементов тамбур-шлюза |
| --- | --- |
|  | Перегородки | Перекрытия | Заполнение проемов |
| 1 | 1 | 3 | 2 |
| 2 | 2 | 4 | 3 |

## Таблица 26

Нормы комплектации многофункциональных интегрированных

пожарных шкафов

| Наименование первичных средств пожаротушения, средств индивидуальной защиты людей при пожаре, немеханизированного инструмента | Нормы комплектации |
| --- | --- |
| Пожарный кран (клапан пожарного крана с пожарной соединительной головкой, напорный пожарный рукав, ручной пожарный ствол) | 1 |
| Переносные огнетушители | 1 - 2 |
| Автоматическое канатно-спусковое устройство | 1 |
| Самоспасатели | 2 - 3 |
| Специальные огнестойкие накидки | 2 - 3 |
| Аптечка | 1 |
| Немеханизированный пожарный инструмент | 1 комплект |

## Таблица 27

Перечень показателей, необходимых для оценки

пожарной опасности строительных материалов

| Назначение строительных материалов | Перечень необходимых показателей в зависимости от назначения строительных материалов |
| --- | --- |
|  | группа горючести | группа распрос- транения пламени | группа воспла- меняе- мости | группа по дымообра- зующей способ- ности | группа по токсич- ности продуктов горения |
| Отделочные и облицовочные материалы для стен и потолков, в том числе покрытия из красок, эмалей, лаков | + | - | + | + | + |
| Материалы для покрытия полов | + | + | + | + | + |
| Ковровые покрытия полов | - | + | + | + | + |
| Кровельные материалы | + | + | + | - | - |
| Гидроизоляционные и пароизоляционные материалы толщиной более 0,2 миллиметра | + | - | + | - | - |
| Теплоизоляционные материалы | + | - | + | + | + |

Примечания: 1. Знак "+" обозначает, что показатель необходимо применять.

2. Знак "-" обозначает, что показатель не применяется.

3. При применении гидроизоляционных материалов для поверхностного слоя кровли показатели их пожарной опасности следует определять по позиции "Кровельные материалы".

## Таблица 28

Область применения декоративно-отделочных, облицовочных

материалов и покрытий полов на путях эвакуации

| Класс (подкласс) функциональной пожарной опасности здания | Этажность и высота здания | Класс пожарной опасности материала, не более указанного |
| --- | --- | --- |
|  |  | для стен и потолков | для покрытия полов |
|  |  | Вестибюли, лестничные клетки, лифтовые холлы | Общие коридоры, холлы, фойе | Вестибюли, лестничные клетки, лифтовые холлы | Общие коридоры, холлы, фойе |
| Ф1.2; Ф1.3; Ф2.3; Ф2.4; Ф3.1; Ф3.2; Ф3.6; Ф4.2; Ф4.3; Ф4.4; Ф5.1; Ф5.2; Ф5.3 | не более 9 этажей или не более 28 м | КМ2 | КМ3 | КМ3 | КМ4 |
|  | более 9, но не более 17 этажей или более 28, но не более 50 м | КМ1 | КМ2 | КМ2 | КМ3 |
|  | более 17 этажей или более 50 метров | КМ0 | КМ1 | КМ1 | КМ2 |
| Ф1.1; Ф2.1; Ф2.2; Ф3.3; Ф3.4; Ф3.5; Ф4.1 | вне зависимости от этажности и высоты | КМ0 | КМ1 | КМ1 | КМ2 |

## Таблица 29

Область применения декоративно-отделочных, облицовочных

материалов и покрытий полов в зальных помещениях

| Класс (подкласс) функциональной пожарной опасности здания | Вместимость зальных помещений, человек | Класс материала, не более указанного |
| --- | --- | --- |
|  |  | для стен и потолков | для покрытий полов |
| Ф1.2; Ф2.3; Ф2.4; Ф3.1; Ф3.2; Ф3.6; Ф4.2; Ф4.3; Ф4.4; Ф5.1 | более 800 | КМ0 | КМ2 |
|  | более 300, но не более 800 | КМ1 | КМ2 |
|  | более 50, но не более 300 | КМ2 | КМ3 |
|  | не более 50 | КМ3 | КМ4 |
| Ф1.1; Ф2.1; Ф2.2; Ф3.3; Ф3.4; Ф3.5; Ф4.1 | более 300 | КМ0 | КМ2 |
|  | более 15, но не более 300 | КМ1 | КМ2 |
|  | не более 15 | КМ3 | КМ4 |

## Таблица 30

Перечень показателей, необходимых для оценки

пожарной опасности текстильных и кожевенных материалов

и для нормирования требований

| Показатели пожарной опасности | Функциональное назначение |
| --- | --- |
|  | Шторы и занавесы | Постельные принадлеж- ности | Элементы мягкой мебели (в том числе кожевенные) | Специаль- ная защитная одежда | Ковровые покрытия |
| Воспламеняемость | + | + | + | + | + |
| Устойчивость к воздействию теплового потока | - | - | - | + | - |
| Теплозащитная эффективность при воздействии пламени | - | - | - | + | - |
| Распространение пламени | - | - | + | - | + |
| Показатель токсичности продуктов горения | + | - | + | - | + |
| Коэффициент дымообразования | + | - | + | - | + |

Примечания: 1. Знак "+" обозначает, что показатель необходимо применять.

2. Знак "-" обозначает, что показатель не применяется.